Отчет об устранении нарушений законодательства о пожарной безопасности

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №1»

| Нарушения, указанные в представлении | Устранено/ не устранено |
| --- | --- |
| Допускается параллельная открытая прокладка на расстояние от проводов и кабелей системы пожарной автоматики с напряжением до 60В до силовых и осветительных кабелей менее 0,5м | Устранено 19.07.2021 |
| Руководитель организации не обеспечил категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ( 2 склада, электрощитовая, 3 книгохранилища, архив, библиотека) | Устранено 28.06.2021 |
| Настенные звуковые оповещатели, установленные в коридорах 1-го, 2-го, 3-го этажах, расположены на расстоянии менее 150мм от потолка до оповещателя. | Устранено 22.07.2021 |
| Точечные дымовые пожарные ивещетели установить в каждом отсеке шириной 0,75м и более, ограниченном строительными конструкциями, выступающимиот потолка на расстояние более 0,4м в малом спортивном зале на 2-ом этаже, В раздевалке начальной школы на 1-ом этаже | Устранено 26.07.2021 |
| В помещениях лаборантских кабинет 311 и 314 не смонтирована автоматическая пожарная сигнализация | Устранено 22.07.2021 |
| Руководитель организации не обеспечил проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающий требуемый предел огнестойкости и дымогазонепрницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград в подвале различными инженерными и технологическими коммуникациями, в том числе электрическими проводами, кабелями, трубопроводами. | Устранено 22.07.2021 |
| Руководитель организации не обеспечил мероприятия по повышению достоверности извещения о пожаре, например передача извещений «внимание», «пожар» и др в коридоре 1-го этажа правого крыла (луч №1), на 2-ом этаже в районе кабинетов № 301-303 (Луч №10), на 3-м этаже в районе кабинетов № 205-207 | Устранено 22.07.2021 |