Начальнику Юго – Восточного

территориального отдела

Приволжского управления

Ростехнадзора

Липатову А.И.

ОТЧЕТ

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения

«Центр развития ребенка – детский сад  №1 «Бэлэкэч» г.Альметьевска»/Управление

Образования Альметьевска муниципального района Республики Татарстан

об исполнении предписания и устранении нарушений

На основании Акта проверки от 30.01.2015 № А – 43,составленного

по результатам плановой выездной проверки, проведенной в отношении

«Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка – детский сад № 1 «Бэлэкэч» г.Альметьевска» Республики Татарстан

были выявлены нарушения (предписание № 43-18-10/42/92-004)

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения

«Центр развития ребенка – детский сад  №1 «Бэлэкэч» г.Альметьевска»/Управление

Образования Альметьевска муниципального района Республики Татарстан направляет отчет о результатах исполнения предписания об устранении нарушений (информация излагается по каждому нарушению с приложением подтверждающих документов или их заверенных копий)

| № п./п. | Вопрос по предписанию | Что сделано | Документ, подтверждающий исполнение по предписанию |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Не проводиться обучение работников детского сада, по способам и условиям энергосбережения и повышения энергетической эффективности. | Выполнено | Копия удостоверения прилагается |
| 2. | Не проводилась техническая учеба, направленная на повышение квалификации персонала, уровня его знаний, изучение передового опыта и безопасных приемов обслуживания электроустановок. | Выполнено, копия прилагается. | Копия удостоверения прилагается |
| 3. | Не проводиться противоаварийная тренировка с персоналом. | Выполнено, копия прилагается. | Копия прилагается |
| 4. | Не проводиться анализ технико-экономических показателей по работе с электрохозяйством. | Выполнено | Копия прилагается |
| 5. | Не проводиться инструктаж с работниками детского сада по контролю за расходованию электроэнергии и воды, с отметкой записью в журнале. | Выполнено, план-график мероприятий, инструкция, журнал предоставлены. | Копия прилагается |
| 6. | Не предоставлен перечень технической документации. | Выполнено | Копия прилагается |
| 7. | Не предоставлен паспорт (журнал) ,в котором делаются отметки обо всех ремонтах, калибровках и проверках узла учета электрической энергии. | Выполнено | Копии паспортов предоставлены. |
| 8. | Отсутствуют графики планово – профилактических работ по очистке светильников внутреннего и наружного(уличного) освещения детского сада. | Выполнено, график планово-профилактических работ по очистке светильников внутреннего освещения д/с составлен. | Копия графика прилагается. |
| 9. | В однолинейной схеме в ВРУ не указаны наименования присоединений электроснабжения детского сада с утвержденным ответственным лицом. | Выполнено | Схемы прилагаются |
| 10. | В щитах освещения (ЩО) на лицевой стороне всех щитов и сборок сети освещения не указаны надписи с указанием наименования (щита или сборки),номера, соответствующего диспетчерскому наименованию | Выполнено | Фото прилагается |
| 11. | Не заведен журнал учета электрооборудования. | Выполнено | Копия журнала прилагается. |
| 12. | Не заведен журнал учета и содержания средств защиты. | Выполнено | Копия журнала прилагается. |
| 13. | Нет однолинейной схемы электроснабжения детского сада | Выполнено | Копия однолинейной схемы прилагается. |
| 14. | Нет договора на электроснабжение детского сада с энергоснабжающей организацией ООО «Стройресурс» | Выполнено, муниципальный контракт №2014.59776 предоставлен. | Копия муниципального контракта прилагается. |
| 15. | Не предоставлен акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон, между детским садом и энергоснабжающей организацией. | Составлено | Копия акта разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности прилагается. |
| 16. | Нет инструкции по эксплуатации тепловых энергоустановок. | Разработана | Копия инструкций по эксплуатации энергоустановок прилагается. |
| 17. | Не разработана оперативная схема тепловых энергоустановок. | Разработана | Копия схемы прилагается. |
| 18. | Нет технического паспорта индивидуального теплового пункта (ИТП) | Составлен | Копия паспорта прилагается |
| 19. | Не заведен журнал дефектов и неполадок с оборудованием. | Заведен | Копия журнала прилагается. |
| 20. | Не пронумерована запорная арматура в ИТП детского сада . | Пронумеровано | Фото прилагается. |
| 21. | Не указано направление движения теплоносителя в ИТП. | Выполнено | Фото прилагается. |
| 22. | На манометрах , установленных на подающем и обратном трубопроводах, не поставлена пломба о проведении гос. поверки. | Выполнено | Фото прилагается |
| 23. | Не проведена ревизия запорной арматуры, не устранена течь на трубопроводе. | Выполнено | Фото прилагается. |

Заведующий МБДОУ «ЦРР д\с №1 «Бэлэкэч»  __________________Р.Г. Бадртдинова