Устранение нарушений по предписанию об устранении нарушений требований пожарной безопасности 
от 05.10.2015г. №199/1/107 
	№ 

предписания
	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием и конкретного места выявленного нарушения
	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)

	1
	2
	3

	1. 
	Размеры поэтажных планов эвакуации людей при пожаре из основного здания средней общеобразовательной школы составляют 300х400 мм при требуемых размерах 400х600 мм
	Выполнено

Счет-фактура №1124

	2. 
	Не организована защита автоматической пожарной сигнализацией спортивного зала, расположенного в здании средней общеобразовательной школы 
	Заключен договор с ООО ПКФ «Техсервис» г.Набережные Челны 

При наличии финансирования 

	3. 
	Не организовано оборудование колпаками (рассеивателями) электросветильников в помещении гардероба, расположенного в здании средней общеобразовательной школы 
	Выполнено 

	4. 
	Помещение подвала используется для хранения старой мебели и оборудования
	Исключая металлические изделия, старая мебель и деревянные изделия убраны из подвала 

	5. 
	Не организовано проведение проверки работоспособности источников наружного противопожарного водоснабжения не реже 2 раз в год (весной и осенью) здания средней общеобразовательной школы с составлением соответствующих актов
	Выполнено 

Письмо выдано 75 ПЧ ФГКУ «12 отряд ФПС по Республике Татарстан» от 20.10.2015г. № б/н

	6. 
	Не определен порядок и сроки проведения работ по очистке воздуховодов системы вентиляции в здании средней общеобразовательной школы с составлением соответствующего акта
	Выполнено

Приказ от 07.10.2015г. №328, акт от 12.10.2015г.

	7. 
	Размеры поэтажных планов эвакуации людей при пожаре из здания начальной общеобразовательной школы составляют 300х400 мм при требуемых размерах 400х600 мм
	Выполнено

Счет-фактура №1124

	8. 
	Не организовано оборудование колпаками (рассеивателями) электросветильников в коридоре, расположенном на первом этаже здания начальной общеобразовательной школы
	Выполнено

	9. 
	Не организовано размещение пожарного крана в здании начальной общеобразовательной школы в шкафу из негорючего материала и имеющем элементы для обеспечения его опломбирования и фиксации в закрытом положении
	Выполнено 

Счет-фактура №1123

	10. 
	Не организовано проведение проверки работоспособности внутреннего противопожарного водопровода не реже 2 раз в год (весной и осенью) здания начальной общеобразовательной школы с составлением соответствующих актов
	Выполнено 

Письмо выдано 75 ПЧ ФГКУ «12 отряд ФПС по Республике Татарстан» от 20.10.2015г. № б/н

	11. 
	Не организовано проведение проверки работоспособности источников наружного противопожарного водоснабжения не реже 2 раз в год (весной и осенью) здания начальной общеобразовательной школы с составлением соответствующих актов
	Выполнено 

Письмо выдано 75 ПЧ ФГКУ «12 отряд ФПС по Республике Татарстан» от 20.10.2015г. № б/н

	12. 
	Не организовано проведение эксплуатационных испытаний пожарной лестницы, расположенной на здании начальной общеобразовательной школы
	Выполнено 

Протокол от 02.11.2015г. №47 испытания наружной пожарной лестницы

	13. 
	Не определен порядок и сроки проведения работ по очистке воздуховодов системы вентиляции в здании начальной общеобразовательной школы с составлением соответствующего акта
	Выполнено

Приказ от 07.10.2015г. №328, акт от 12.10.2015г.

	14. 
	Инструкция о мерах пожарной безопасности не соответствует требованиям, установленным разделом ХVIII Правил противопожарного режима в Российской Федерации
	Выполнено

Инструктаж проведен 22.10.2015г.

	15. 
	Не организовано согласование программы обучения работников объекта по программе пожарно-технического минимума с территориальным органом МЧС России, в сферу ведения которых входят вопросы организации и осуществления государственного пожарного надзора 
	Выполнено


Директор МБОУ «Средняя школа №10» ЕМР РТ 








Р.К.Салихова

